「建築設備工事監理状況報告書」の提出について

令和３年３月３０日に東京都建築基準法施行細則が改正され、押印欄が廃止されました。平成２０年３月３１日の改正で「建築設備工事監理状況報告書」が建築基準法施行規則第４条第１項第六号の規定(特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類)に基づく報告書として提出を求められることになりました。

同規定は指定確認検査機関である、弊社にも準用されるため、工事完了申請時に「建築設備工事監理状況報告書」の提出が必要となります。

又、平成２９年３月３１日に同細則の改正により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項に規定する特定建築行為を行う建築物には、モデル建物法又は標準入力法に基づく「省エネ基準工事監理報告書」の提出も必要となります。

- 作成者及び提出者

「建築設備工事監理状況報告書」は工事完了申請時に、工事監理者が作成し提出してください。

- 提出部数　　　２部

- 建築設備工事監理状況報告書の種類

(1)建築設備工事監理状況報告書

①地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの。

②地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。

(2)昇降機監理状況報告書

①建築物に設けるもの

②工作物で観光のためのもの

(3)遊戯施設監理状況報告書

(4)省エネ基準工事監理報告書

①建築物省エネ適合性判定で適用した計算方法がモデル建物法で行ったもの。(モデル建物法)

②建築物省エネ適合性判定で適用した計算方法が標準入力法で行ったもの。（標準入力法）

- データ等の作成方法

- 浄化槽については漏水試験結果（24時間）のデータを添付してください。

- 下記の機械換気設備を必要とする部屋の換気風量については法定風量に対する実測風量

を記入し良否を明記し一覧表にしてください。

1) 無窓居室    2) 屋内駐車場    3) 集会場・劇場     4) 店 舗     5) 火気使用室

6) シックハウス対策

換気風量測定一覧表

| 室 内 | 給気・排気 | 法定風量（ｍ3/h） | 測定風量（ｍ3/h） | 良・否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3) 機械排煙設備については設計風量と実測風量を記入し良否を明記し一覧表にしてください。

機械排煙設備風量測定一覧表

| 室 内 | 排煙面積（㎡） | 設計風量（ｍ3/h） | 測定風量（ｍ3/h） | 良・否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 非常用照明装置については光源の種別（白熱灯・蛍光灯等）照度を測定し一覧表にしてください。

非常用照明装置照度測定一覧表

| 室 内 | 光源の種類 | 予備電源の種類 | 測定値（Lx） | 良・否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 常用電源については、予備電源の運転及び切替試験のデータを添付してください。

- 避雷設備について接地抵抗は埋設時及び竣工時に測定し写真とデータを添付してください。

- 熱感知器、煙感知器、熱煙感知器による防火戸、ダンパー、可動たれ壁等の作動状況について、系統別に写真とデータを添付してください。

- その他不明な点がありましたら

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

確認検査課　電話　03-5989-1829へお問い合わせください。